## ТП1039
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1039 (АО ИНЭП-Система")
22.06.2015 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | № ТП | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[7 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2015-06-22 | 20:00 | 1039 | Т-1,Т-2. | 630 | 910 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 350 | 350 | 350 |  | 38%
2015-06-22 | 20:00 |  |  |  | 400 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 135 | 135 | 135
2015-06-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 45 | 45 | 45
2015-06-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 50 | 50 | 50
2015-06-22 | 20:00 |  |  |  | 320 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 120
2015-06-22 | 20:00 |  |  |  | 400 | Ф-5 деление | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | Ф-6 резерв | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | Ф-7 резерв | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-23 | 20:00 |  |  |  | 250 | Ф-8 резерв | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-24 | 20:00 |  |  |  | 60 | Ф-9 резерв | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1039 (АО ИНЭП-Система")
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | № ТП | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[7 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2014-12-22 | 20:00 | 1039 | Т-1,Т-2. | 630 | 910 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 450 | 450 | 450 |  | 49%
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 400 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 55 | 55 | 55
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 60 | 60 | 60
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 320 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 145 | 145 | 145
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 400 | Ф-5 деление | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | Ф-6 резерв | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | Ф-7 резерв | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | Ф-8 резерв | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 60 | Ф-9 резерв | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" |  | ктор АО "ИНЭП-система" |  |  |  |  | Заморокко К.С.

## ТП1086
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1086 (АО ИНЭП-Система")
22.06.2015 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2015-06-22 | 20:00 | Т-1,Т-2. | 630 | 910 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 465 | 465 | 465 | 321.7 | 51%
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 40 | 40 | 40
2015-06-23 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 110 | 110 | 110
2015-06-24 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 60 | 60 | 60
2015-06-25 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 70 | 70 | 70
2015-06-26 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-6 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 140 | 140 | 140
2015-06-27 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-7 КНС | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 15 | 15 | 15
2015-06-28 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-8 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
2015-06-29 | 20:00 |  |  | 60 | Ф-9 (ВЗУ) | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1086 (АО ИНЭП-Система")
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2014-12-22 | 20:00 | Т-1,Т-2. | 630 | 910 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 530 | 530 | 530 | 366.7 | 58%
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 55 | 55 | 55
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 130 | 130 | 130
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 80 | 80 | 80
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 90 | 90 | 90
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-6 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 180 | 180 | 180
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-7 КНС | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-8 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 40 | 40 | 40
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 60 | Ф-9 (ВЗУ) | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 35 | 35 | 35
[6 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" |  | ктор АО "ИНЭП-система" |  |  |  |  | Заморокко К.С.

## ТП1326
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1326 (АО ИНЭП-Система")
22.06.2015 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2015-06-22 | 20:00 | Т-1,Т-2. | 630 | 910 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 40 | 40 | 40
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 100 | 100 | 100
2015-06-23 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 60 | 60 | 60
2015-06-24 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 30 | 30 | 30
2015-06-25 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 80 | 80 | 80
2015-06-26 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-6 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 30 | 30 | 30
2015-06-27 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-7 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-28 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-8 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-29 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-9 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1326 (АО ИНЭП-Система")
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2014-12-22 | 20:00 | Т-1,Т-2. | 630 | 910 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 460 | 460 | 460
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 60 | 60 | 60
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 120
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 90 | 90 | 90
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 50 | 50 | 50
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 100 | 100 | 100
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-6 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 40 | 40 | 40
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-7 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-8 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-9 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" |  | ктор АО "ИНЭП-система" |  |  |  |  | Заморокко К.С.

## ТП1336
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1336 (АО" ИНЭП-Система")
22.06.2015 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2015-06-22 | 20:00 | Т-160кВА | 160 | 250 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25 | 17.3 | 10%
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 200 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1336 (АО "ИНЭП-Система")
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2014-12-22 | 20:00 | Т-160кВА | 160 | 250 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 50 | 50 | 50 | 34.6 | 20%
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 200 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 50 | 50 | 50
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" |  | ктор АО "ИНЭП-система" |  |  |  |  | Заморокко К.С.

## ТП1337
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП -1337 (АО ИНЭП-Система")
22.06.2015 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[5 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2015-06-22 | 20:00 | 400 | 600 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 70 | 70 | 70 | 48 | 11.6%
2015-06-23 | 20:00 |  | 200 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 30 | 30 | 30
2015-06-24 | 20:00 |  | 160 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2015-06-25 | 20:00 |  | 100 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 15 | 15 | 15
2015-06-26 | 20:00 |  | 100 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-27 | 20:00 |  | 100 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП -1337 (АО ИНЭП-Система")
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[5 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2014-12-22 | 20:00 | 400 | 600 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 95 | 95 | 95 | 65 | 15.8%
2014-12-22 | 20:00 |  | 200 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 40 | 40 | 40
2014-12-22 | 20:00 |  | 160 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 35 | 35 | 35
2014-12-22 | 20:00 |  | 100 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
2014-12-22 | 20:00 |  | 100 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  | 100 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" |  | ктор АО "ИНЭП-система" |  |  |  |  | Заморокко К.С.

## ТП1338
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1338 (АО ИНЭП-Система")
22.06.2015 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2015-06-22 | 20:00 | Т-400кВА | 400 | 600 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20 | 13.8 | 3%
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 35 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 200 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 200 | Ф-4 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 40 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-5 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1338 (АО ИНЭП-Система")
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВТ | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2014-12-22 | 20:00 | Т-400кВА | 400 | 600 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 30 | 30 | 30 | 20.7 | 5%
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 200 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 30 | 30 | 30
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 200 | Ф-4 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-5 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" |  | ктор АО "ИНЭП-система" |  |  |  |  | Заморокко К.С.

## ТП1339
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1339 (АО ИНЭП-Система")
22.06.2015 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2015-06-22 | 20:00 | т-400кВА | 400 | 600 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 2%
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 5 | 5 | 5
2015-06-23 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-24 | 20:00 |  |  | 200 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-25 | 20:00 |  |  | 200 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-26 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1339 (АО ИНЭП-Система")
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2014-12-22 | 20:00 | т-400кВА | 400 | 600 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 2%
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 5 | 5 | 5
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 200 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 200 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 100 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" |  | ктор АО | "ИНЭП-система" |  |  |  | Заморокко К.С.

## ТП17038
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №17038 (АО ИНЭП-Система")
22.06.2015 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2015-06-22 | 20:00 | Т-1,Т-2. | 400 | 600 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 | 145.3 | 35%
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 120
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 90 | 90 | 90
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-6 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-7 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-8 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №17038 (АО ИНЭП-Система")
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2014-12-22 | 20:00 | Т-1,Т-2. | 400 | 600 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 430 | 430 | 430 | 297.5 | 71.7%
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220
2014-12-23 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 210
2014-12-24 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-6 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-7 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-8 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" |  | ктор АО "ИНЭП-система" |  |  |  |  | Заморокко К.С.

## ТП17039
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №17039 (АО ИНЭП-Система")
22.06.2015 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2015-06-22 | 20:00 | Т-1,Т-2. | 400 | 600 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 50 | 50 | 50 | 34 | 8.3%
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 15 | 15 | 15
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 35 | 35 | 35
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-6 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-7 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-8 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №17039 (АО ИНЭП-Система")
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2014-12-22 | 20:00 | Т-1,Т-2. | 400 | 600 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 95 | 95 | 95 | 65 | 15.8%
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 40 | 40 | 40
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 55 | 55 | 55
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-6 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-7 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-8 рез | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" |  | ктор АО "ИНЭП-система" |  |  |  |  | Заморокко К.С.

## ТП17041
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №17041 (АО" ИНЭП-Система")
22.06.2015 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2015-06-22 | 20:00 | Т-1, Т-2 | 1250 | 1806 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25 | 17.3 | 1%
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 рез. | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 рез. | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 рез. | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 рез. | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №17041 (АО "ИНЭП-Система")
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2014-12-22 | 20:00 | Т-1,Т-2 | 1250 | 1806 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 120 | 83 | 4.6%
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 120
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 рез. | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 рез. | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 рез. | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 рез. | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" |  | ктор АО "ИНЭП-система" |  |  |  |  | Заморокко К.С.

## ТП352
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №352 (АО" ИНЭП-Система")
22.06.2015 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2015-06-22 | 20:00 | Т-1,Т-2 | 1250 | 1806 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 80 | 80 | 80 | 55 | 4.4%
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 Д\С | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 5 | 5 | 5
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 Д\С | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 5 | 5 | 5
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 ДЭЗ ЖКУ | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 ДЭЗ ЖКУ | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 СБМ-инвест | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 10 | 10 | 10
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-6 СБМ-инвест | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 15 | 15 | 15
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №352 (АО "ИНЭП-Система")
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2014-12-22 | 20:00 | Т-1,Т-2 | 1250 | 1806 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 125 | 125 | 125 | 86 | 6.9%
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 Д\С | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 10 | 10 | 10
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 Д\С | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 10 | 10 | 10
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 ДЭЗ ЖКУ | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 30 | 30 | 30
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 ДЭЗ ЖКУ | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 35 | 35 | 35
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 СБМ-инвест | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-6 СБМ-инвест | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
[6 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" | тор АО "ИНЭП-система | [5 empty] | Заморокко К.С.

## ТП354
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №354 (АО" ИНЭП-Система")
22.06.2015 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2015-06-22 | 20:00 | Т-1,Т-2 | 630 | 910 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 145 | 145 | 145 | 100 | 15.9%
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 10 | 10 | 10
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №354 (АО "ИНЭП-Система")
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2014-12-22 | 20:00 | Т-1,Т-2 | 630 | 910 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 175 | 175 | 175 | 121 | 19.2%
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 30 | 30 | 30
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 30 | 30 | 30
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 30 | 30 | 30
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 10 | 10 | 10
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" |  | ктор АО "ИНЭП-система" |  |  |  |  | Заморокко К.С.

## ТП355
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №355 (АО" ИНЭП-Система")
22.06.2015 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2015-06-22 | 20:00 | Т-1,Т-2 | 630 | 910 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 155 | 155 | 155 | 107 | 17%
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 30 | 30 | 30
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 кнс | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 15 | 15 | 15
2015-06-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 кнс | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №355 (АО "ИНЭП-Система")
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка кВт | % загрузки
[6 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C
2014-12-22 | 20:00 | Т-1,Т-2 | 630 | 910 | ввод | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 185 | 185 | 185 | 128 | 20%
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-1 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 30 | 30 | 30
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-3 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 35 | 35 | 35
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-4 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 30 | 30 | 30
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 кнс | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 15 | 15 | 15
2014-12-22 | 20:00 |  |  | 250 | Ф-5 кнс | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" |  | ктор АО "ИНЭП-система" |  |  |  |  | Заморокко К.С.