## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологическго присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ за 4 кв 2016 г
№ | №ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Предельно допустимая нагрузка, кВт | Присоединенная нагрузка с учетом заключенных договоров ТП, кВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, кВт | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения с учетом заключенных договоров ТП, кВА
1 | Тп 352 | 2*1000 | 1600 | 856.26 | 743.74 | 929.675
2 | ТП 355 | 2*630 | 1008 | 1823 | -815 | -1018.75
3 | ТП 354 | 2*630 | 1008 | 1300 | -292 | -365
4 | ТП 1039 | 2*630 | 1008 | 278 | 730 | 912.5
5 | ТП 1086 | 2*630 | 1008 | 882 | 126 | 157.5
6 | ТП 1326 | 2*630 | 1008 | 692 | 316 | 395
7 | ТП1336 | 1*160 | 128 | 65 | 63 | 78.75
8 | ТП 1337 | 1*400 | 320 | 180 | 140 | 175
9 | ТП 1338 | 1*400 | 320 | 280 | 40 | 50
10 | ТП 1339 | 1*400 | 320 | 280 | 40 | 50
11 | ТП 17038 | 2*400 | 720 | 720 | 0 | 0
12 | ТП 17039 | 2*400 | 720 | 668 | 52 | 65
13 | ТП 17040 | 2*1250 | 2000 | 1201 | 799 | 998.75
14 | ТП 17041 | 2*1250 | 2000 | 1201 | 799 | 998.75
15 | ТП 17043 | 1*250+1*320 | 456 | 235 | 221 | 276.25
16 | 17044 | 2*1000 | 1600 | 900 | 700 | 875
17 | 17047 | 2*1000 | 1600 | 300 | 1300 | 1625
18 | ТП1Гранат | 1*250 | 200 | 100 | 100 | 125
19 | ТП2Гранат | 1*100 | 80 | 80 | 0 | 0
20 | ТП3Гранат | 1*250 | 200 | 100 | 100 | 125
21 | ТП4Гранат | 1*250 | 200 | 100 | 100 | 125
22 | ТП5Гранат | 1*250 | 200 | 120 | 80 | 100
23 | 9192 | 2*1600 | 2560 | 1393 | 1167 | 1458.75
24 | ТП 2751 | 2*630 | 1008 | 1100 | -92 | -115